|  | INFORMACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL AJUSTE DEL RELÉ DE SUBFRECUENCIA Servicio de Reserva Instantánea, Alivio de Carga y Escalón de Seguridad |
| --- | --- |
| Demandantes ( Area Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Pcia. de Buenos Aires, Santa Fe y E. Ríos |
| Este reporte debe ser remitido a ( | CAMMESA Gerencia de Atención Agentes Fax 011-4319-3728 / 4315-4716 |
| Empresa |  | Planta |  |

| Cód.Id. ante CAMMESA (8 caracteres) |  |
| --- | --- |

| Fecha de Información y/o actualización (dd/mm/aa) | / / |  |
| --- | --- | --- |

| Potencia Declarada Máxima Anual en MW (con 3 decimales) |  |
| --- | --- |

|  |  | Porcenaje Mínimo de Corte | Potencia a Cortar por Escalón MW (con 3 decimales) | Porcentaje de Potencia a Cortar por Escalón % (con 1 decimal) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio de Reserva instantánea (SRI) | 49.4 Hz | MW Ofertados |  |  |
|  | 49.3 Hz | 10.0% |  |  |
| Frecuencia Primer Escalón | 49.0 Hz | 3.0% |  |  |
| Frecuencia Segundo Escalón | 48.9 Hz | 4.0% |  |  |
| Frecuencia Tercer Escalón | 48.8 Hz | 6.0% |  |  |
| Frecuencia Cuarto Escalón | 48.7 Hz | 6.5% |  |  |
| Frecuencia Quinto Escalón | 48.6 Hz | 9.0% |  |  |
| Frecuencia Sexto Escalón | 48.5 Hz | 8.5% |  |  |
| Frecuencia Séptimo Escalón | 48.4 Hz | 5.0% |  |  |
| Escalón de Seguridad | 48.3 Hz | 10.0% |  |  |
| Restitución Primer Escalón | 49.2 Hz 15s | 5.0% |  |  |
| Restitución Segundo Escalón | 49.2 Hz 17s | 4.0% |  |  |
| Restitución Tercer Escalón | 49.2 Hz 19s | 4.5% |  |  |
| Escalón de Seguridad | 48.7 Hz 8s | 10.0% |  |  |
| Derivada Primer Escalón | -0.6 Hz/s | 13.0% |  |  |
| Derivada Segundo Escalón | -0.9 Hz/s | 15.5% |  |  |

Notas:

- Los valores a indicar pueden ser en Potencia [MW] o en Porcentaje de Potencia [%] y deben calcularse sobre valores medios.

- El Servicio de Reserva Instantánea es de Participación Optativa.

- Los GUMA y Autogeneradores pueden agrupar Escalones (Esquema Simplificado).

- Los Escalones de Restitución y Derivada son Obligatorios para Potencias Superiores a 5 MW.

- El Escalón de Seguridad es Obligatorio para Potencias Superiores a 9 MW.

- Esta planilla debe remitirse para informar el ajuste del Relé de Subfrecuencia o cuando se realicen cambios en los ajustes informados a CAMMESA.

Observaciones:

Firma y aclaración responsable