## Instrucciones
INSTRUCTIVO | % de Demanda MÍNIMA a cortar de acuerdo a lo requerido por la normativa (Anexo B - PTN°4)
El Agente deberá completar uno (o dos) de los 3 Anexos que se encuentran en el presente documento de acuerdo a los siguientes parámetros: a) En caso de aquellas Plantas ubicadas en la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán completar el ANEXO I. b) Aquellas Plantas que se encuentren en una zona geográfica que no sea la indicada en el inciso a) deberán completar el ANEXO II. c) Para aquellas plantas que hayan optado por realizar un convenio de alivio de carga y no implementar uno en planta, deberán completar ADICIONALMENTE (al Anexo I o II) el ANEXO III.*
| Región | Relé | Escalon | Frec/Pend | %
| GBA-BSAS-LITORAL | Absoluto | 1 | 49,0 Hz | 3
|  |  | 2 | 48,9 Hz | 4
|  |  | 3 | 48,8 Hz | 6
|  |  | 4 | 48,7 Hz | 6.5
|  |  | 5 | 48,6 Hz | 9
|  |  | 6 | 48,5 Hz | 8.5
|  |  | 7 | 48,4 Hz | 5
|  | Derivado | 1,2,3 | -0,6 Hz/seg | 13
|  |  | 4.5 | -0,9 Hz/seg | 15.5
|  | Restablecimiento | 7 -15seg- | 49,2 Hz | 5
|  |  | 6 -17seg- | 49,2 Hz | 4
*PARA LA REALIZACIÓN DE CONVENIOS DE CONEXIÓN LAS PLANTAS ASOCIADAS DEBERÁN ESTAR UBICADAS EN NODOS EQUIVALENTES DE CORTE PARA VERIFICAR SI SE ENCUENTRAN EN LA MISMA ZONA DE NEC, LOS MISMOS SE PUEDEN VER EN LA PÁGINA WEB DE CAMMESA: https://cammesaweb.cammesa.com/programacion-estacional/ |  |  | 6 -19seg- | 49,2 Hz | 4.5
|  | Absoluto (Seguridad) | 8 | 48,3 Hz | 10
|  | Restablecimiento (Seguridad) | 8 -8seg- | 48,7 Hz | 10
| RESTO | Absoluto | 1 | 49,0 Hz | 3
|  |  | 2 | 48,9 Hz | 4
|  |  | 3 | 48,8 Hz | 6
|  |  | 4 | 48,7 Hz | 6.5
|  |  | 5 | 48,6 Hz | 9
|  |  | 6 | 48,5 Hz | 8.5
|  |  | 7 | 48,4 Hz | 5
|  | Derivado | 6 | -0,6 Hz/seg | 8.5
|  |  | 7 | -0,9 Hz/seg | 5
|  | Restablecimiento | 7 -15seg- | 49,2 Hz | 5
|  |  | 6 -17seg- | 49,2 Hz | 4
|  |  | 6 -19seg- | 49,2 Hz | 4.5
|  | Absoluto (Seguridad) | 8 | 48,3 Hz | 10
|  | Restablecimiento (Seguridad) | 8 -8seg- | 48,7 Hz | 10

## Anexo I - Esquema I
DEMANDAS EN BSAS; GBA; SANTA FE; ENTRE RIOS
CONCEPTO |  | INFORMACIÓN | OBSERVACIONES
DATOS EMPRESA | Razón Social
Planta
NEMO CAMMESA
Responsable Técnico
Correo electrónico
Teléfono Fijo
Teléfono Móvil
N° Cliente Distribuidor o PAFTT
DATOS EQUIPO | Características del Relé (Marca, Modelo) [en caso de tener convenio de alivio de carga, dejar en blanco]
Tiene Memoria para registro ?
Enviar una foto del Relé y una foto del tablero identificado donde se encuentra
Adjuntar esquema unifilar simplificado de planta con los puntos a cortar en cada ocasión
DATOS ESQUEMA ALIVIO DE CARGA | Potencia Declarada Máxima Anual en MW (con 3 decimales)
% de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (1° Escalón - 49,0 Hz)
% de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (2° Escalón - 48,9 Hz)
% de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (3° Escalón - 48,8 Hz)
% de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (4° Escalón - 48,7 Hz)
% de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (5° Escalón - 48,6 Hz)
% de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (6° Escalón - 48,5 Hz)
% de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (7° Escalón - 48,4 Hz)
% de Demanda a Cortar por el rele de DERIVADA (1° Escalón - 0,6 Hz/seg)
% de Demanda a Cortar por el rele de DERIVADA (2° Escalón - 0,9 Hz/seg)
% de Demanda a Cortar por el rele de RESTABLECIMIENTO (1° Escalón - 49,2 Hz 15 seg)
% de Demanda a Cortar por el rele de RESTABLECIMIENTO (2° Escalón - 49,2 Hz 17 seg)
% de Demanda a Cortar por el rele de RESTABLECIMIENTO (3° Escalón - 49,2 Hz 19 seg)
% de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA de SEGURIDAD (48,3 Hz) (para potencia > 9 MW)
% de Demanda a Cortar por el rele de RESTABLICIMIENTO de SEGURIDAD (48,7 Hz 8 seg (para potencia > 9 MW)

## Anexo II - Esquema II
DEMANDAS FUERA DE BSAS; GBA; SANTA FE; ENTRE RIOS
CONCEPTO |  | INFORMACIÓN | OBSERVACIONES
DATOS EMPRESA | Razón Social
Planta
NEMO CAMMESA
Responsable Técnico
Correo electrónico
Teléfono Fijo
Teléfono Móvil
N° Cliente Distribuidor o PAFTT
DATOS EQUIPO | Características del Relé (Marca, Modelo) [en caso de tener convenio de alivio de carga, dejar en blanco]
Tiene Memoria para registro ?
Enviar una foto del Relé y una foto del tablero identificado donde se encuentra
Adjuntar esquema unifilar simplificado de planta con los puntos a cortar en cada ocasión
DATOS ESQUEMA ALIVIO DE CARGA | Potencia Declarada Máxima Anual en MW (con 3 decimales)
% de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (1° Escalón - 49,0 Hz)
% de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (2° Escalón - 48,9 Hz)
% de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (3° Escalón - 48,8 Hz)
% de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (4° Escalón - 48,7 Hz)
% de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (5° Escalón - 48,6 Hz)
% de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (6° Escalón - 48,5 Hz)
% de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (7° Escalón - 48,4 Hz)
% de Demanda a Cortar por el rele de DECREMENTAL (1° Escalón - 0,6 Hz/seg)
% de Demanda a Cortar por el rele de DECREMENTAL (2° Escalón - 0,9 Hz/seg)
% de Demanda a Cortar por el rele de RESTABLECIMIENTO (1° Escalón - 49,2 Hz 15 seg)
% de Demanda a Cortar por el rele de RESTABLECIMIENTO (2° Escalón - 49,2 Hz 17 seg)
% de Demanda a Cortar por el rele de RESTABLECIMIENTO (3° Escalón - 49,2 Hz 19 seg)
% de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA de SEGURIDAD (48,3 Hz) (para potencia > 9 MW)
% de Demanda a Cortar por el rele de RESTABLICIMIENTO de SEGURIDAD (48,7 Hz 8 seg (para potencia > 9 MW)

## Anexo III - Convenio
CONCEPTO |  | INFORMACIÓN | OBSERVACIONES
DATOS EMPRESA sin alivio de carga | Razón Social
Planta
NEMO CAMMESA
Responsable Técnico
Correo electrónico
Teléfono Fijo
Teléfono Móvil
N° Cliente Distribuidor o PAFTT
DATOS EMPRESA responsable del alivio de carga | Razón Social
Planta
NEMO CAMMESA
Responsable Técnico
Correo electrónico
Teléfono Fijo
Teléfono Móvil
N° Cliente Distribuidor o PAFTT
Adicionalmente se deberá completar el Anexo I o II de acuerdo a la región geográfica de pertenencia, y adjuntar el convenio.

## Ejemplos
EJEMPLO I - Anexo I - P > 9 MW - Completo con cortes en cada escalon [compensación neutra en la transacción comercial]
CONCEPTO |  | INFORMACIÓN | OBSERVACIONES
DATOS EMPRESA | Razón Social | EJEMPLO S.A.
| Planta | RAMALLO-BSAS
NEMO CAMMESA
Responsable Técnico
Correo electrónico
Teléfono Fijo
Teléfono Móvil
N° Cliente Distribuidor o PAFTT
DATOS EQUIPO | Características del Relé (Marca, Modelo) [en caso de tener convenio de alivio de carga, dejar en blanco] | "XXXXX"
| Tiene Memoria para registro ? | SI
Enviar una foto del Relé y una foto del tablero identificado donde se encuentra
Adjuntar esquema unifilar simplificado de planta con los puntos a cortar en cada ocasión
DATOS ESQUEMA ALIVIO DE CARGA | Potencia Declarada Máxima Anual en MW (con 3 decimales) | 10
| % de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (1° Escalón - 49,0 Hz) | 3 | luz sala 1 + sala 2
| % de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (2° Escalón - 48,9 Hz) | 4 | horno 2 y 3
| % de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (3° Escalón - 48,8 Hz) | 6 | compresor 1,2,3
| % de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (4° Escalón - 48,7 Hz) | 6.5 | motores sala 1 y 2
| % de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (5° Escalón - 48,6 Hz) | 9 | motores sala 3,4,5,6
| % de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (6° Escalón - 48,5 Hz) | 8.5 | sala tornos y sala de bomba
| % de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (7° Escalón - 48,4 Hz) | 5 | Servidores
| % de Demanda a Cortar por el rele de DERIVADA (1° Escalón - 0,6 Hz/seg) | 13 | La misma carga que los escalones 1°, 2° y 3°
| % de Demanda a Cortar por el rele de DERIVADA (2° Escalón - 0,9 Hz/seg) | 15.5 | La misma carga que los escalones 4° y 5°
| % de Demanda a Cortar por el rele de RESTABLECIMIENTO (1° Escalón - 49,2 Hz 15 seg) | 5 | La misma carga que el escalón 7°
| % de Demanda a Cortar por el rele de RESTABLECIMIENTO (2° Escalón - 49,2 Hz 17 seg) | 4 | La mitad de la carga del escalon 6° (sala de tornos)
| % de Demanda a Cortar por el rele de RESTABLECIMIENTO (3° Escalón - 49,2 Hz 19 seg) | 4.5 | La mitad de la carga del escalón 6° (sala de bomba)
| % de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA de SEGURIDAD (48,3 Hz) (para potencia > 9 MW) | 10 | motores sala 7
| % de Demanda a Cortar por el rele de RESTABLICIMIENTO de SEGURIDAD (48,7 Hz 8 seg (para potencia > 9 MW) | 10 | La misma carga anterior (motores sala 7)
EJEMPLO II - Anexo I - P > 9 MW - Simplificado, ejemplo 42% en tercer escalón [compensación negativa en escalon 1° y 2° en la transacción comercial y en Reestablecimiento 1° escalon]
(planta con cantidad mínima de interruptores)
CONCEPTO |  | INFORMACIÓN | OBSERVACIONES
DATOS EMPRESA | Razón Social | EJEMPLO S.A.
| Planta | RAMALLO-BSAS
NEMO CAMMESA
Responsable Técnico
Correo electrónico
Teléfono Fijo
Teléfono Móvil
N° Cliente Distribuidor o PAFTT
DATOS EQUIPO | Características del Relé (Marca, Modelo) [en caso de tener convenio de alivio de carga, dejar en blanco] | "YYYY"
| Tiene Memoria para registro ? | NO
Enviar una foto del Relé y una foto del tablero identificado donde se encuentra
Adjuntar esquema unifilar simplificado de planta con los puntos a cortar en cada ocasión
DATOS ESQUEMA ALIVIO DE CARGA | Potencia Declarada Máxima Anual en MW (con 3 decimales) | 10
% de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (1° Escalón - 49,0 Hz)
% de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (2° Escalón - 48,9 Hz)
| % de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (3° Escalón - 48,8 Hz) | 42 | luz sala 1 + sala 2 + horno 2 y 3; compresor 1,2,3; motores sala 1 a 6
% de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (4° Escalón - 48,7 Hz)
% de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (5° Escalón - 48,6 Hz)
% de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (6° Escalón - 48,5 Hz)
% de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (7° Escalón - 48,4 Hz)
| % de Demanda a Cortar por el rele de DERIVADA (1° Escalón - 0,6 Hz/seg) | 42 | La misma carga que el escalón 3°
% de Demanda a Cortar por el rele de DERIVADA (2° Escalón - 0,9 Hz/seg)
% de Demanda a Cortar por el rele de RESTABLECIMIENTO (1° Escalón - 49,2 Hz 15 seg)
| % de Demanda a Cortar por el rele de RESTABLECIMIENTO (2° Escalón - 49,2 Hz 17 seg) | 42 | La misma carga que el escalón 3°
% de Demanda a Cortar por el rele de RESTABLECIMIENTO (3° Escalón - 49,2 Hz 19 seg)
| % de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA de SEGURIDAD (48,3 Hz) (para potencia > 9 MW) | 10 | motores sala 7
| % de Demanda a Cortar por el rele de RESTABLICIMIENTO de SEGURIDAD (48,7 Hz 8 seg (para potencia > 9 MW) | 10 | La misma carga anterior (motores sala 7)
EJEMPLO III - Anexo II - P < 9 MW - Completo con cortes en cada escalón
CONCEPTO |  | INFORMACIÓN | OBSERVACIONES
DATOS EMPRESA | Razón Social | EJEMPLO S.A.
| Planta | PLANTA MADRYN
NEMO CAMMESA
Responsable Técnico
Correo electrónico
Teléfono Fijo
Teléfono Móvil
N° Cliente Distribuidor o PAFTT
DATOS EQUIPO | Características del Relé (Marca, Modelo) [en caso de tener convenio de alivio de carga, dejar en blanco] | "XXXX"
| Tiene Memoria para registro ? | SI
Enviar una foto del Relé y una foto del tablero identificado donde se encuentra
Adjuntar esquema unifilar simplificado de planta con los puntos a cortar en cada ocasión
DATOS ESQUEMA ALIVIO DE CARGA | Potencia Declarada Máxima Anual en MW (con 3 decimales) | 8
| % de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (1° Escalón - 49,0 Hz) | 3 | luz sala 1 + sala 2
| % de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (2° Escalón - 48,9 Hz) | 4 | horno 2 y 3
| % de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (3° Escalón - 48,8 Hz) | 6 | compresor 1,2,3
| % de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (4° Escalón - 48,7 Hz) | 6.5 | motores sala 1 y 2
| % de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (5° Escalón - 48,6 Hz) | 9 | motores sala 3,4,5,6
| % de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (6° Escalón - 48,5 Hz) | 8.5 | sala tornos y sala de bomba
| % de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (7° Escalón - 48,4 Hz) | 5 | Servidores
| % de Demanda a Cortar por el rele de DECREMENTAL (1° Escalón - 0,6 Hz/seg) | 8.5 | La misma carga que el escalón 6°
| % de Demanda a Cortar por el rele de DECREMENTAL (2° Escalón - 0,9 Hz/seg) | 5 | La misma carga que el escalón 7°
| % de Demanda a Cortar por el rele de RESTABLECIMIENTO (1° Escalón - 49,2 Hz 15 seg) | 5 | La misma carga que el escalón 7°
| % de Demanda a Cortar por el rele de RESTABLECIMIENTO (2° Escalón - 49,2 Hz 17 seg) | 4 | La mitad de la carga del escalon 6° (sala de tornos)
| % de Demanda a Cortar por el rele de RESTABLECIMIENTO (3° Escalón - 49,2 Hz 19 seg) | 4.5 | La mitad de la carga del escalón 6° (sala de bomba)
EJEMPLO IV - Anexo II - P < 5 MW - Simplificado, ejemplo 42% en tercer escalón [compensación negativa en escalon 1° y 2° en la transacción comercial]
(planta con cantidad mínima de interruptores)
CONCEPTO |  | INFORMACIÓN | OBSERVACIONES
DATOS EMPRESA | Razón Social | EJEMPLO S.A.
| Planta | PLANTA MADRYN
NEMO CAMMESA
Responsable Técnico
Correo electrónico
Teléfono Fijo
Teléfono Móvil
N° Cliente Distribuidor o PAFTT
DATOS EQUIPO | Características del Relé (Marca, Modelo) [en caso de tener convenio de alivio de carga, dejar en blanco] | "YYYY"
| Tiene Memoria para registro ? | NO
Enviar una foto del Relé y una foto del tablero identificado donde se encuentra
Adjuntar esquema unifilar simplificado de planta con los puntos a cortar en cada ocasión
DATOS ESQUEMA ALIVIO DE CARGA | Potencia Declarada Máxima Anual en MW (con 3 decimales) | 2
% de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (1° Escalón - 49,0 Hz)
% de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (2° Escalón - 48,9 Hz)
| % de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (3° Escalón - 48,8 Hz) | 42 | luz sala 1 + sala 2 + horno 2 y 3; compresor 1,2,3; motores sala 1 a 6;
% de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (4° Escalón - 48,7 Hz)
% de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (5° Escalón - 48,6 Hz)
% de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (6° Escalón - 48,5 Hz)
% de Demanda a Cortar por el rele de FREC. ABSOLUTA (7° Escalón - 48,4 Hz)