## Instructivo
REPORTE ACTUACIÓN RELÉ DE SUBFRECUENCIA SERVICIO RESERVA INSTANTÁNEA y ESCALÓN SEGURIDAD
Luego de la actuación de los relés de subfrecuencia, el agente demandante debe completar la planilla que corresponda según donde esté ubicado y enviarla dentro de los plazos establecidos por el PT 11
Datos de contacto:
CAMMESA
Gerencia de Transacciones Comerciales
aliviodecargas@cammesa.com.ar
Plazos de entrega:
Tipo día | Eventos producidos entre las | Hora Entrega (día siguiente)
Hábil | 0:00 y 8:00 | 8:00
Hábil | 8:00 y 16:00 | 11:00
Hábil | 16:00 y 24:00 | 14:00
No Hábil | 0:00 y 24:00 | 11:00

## BSAS+LITORAL
Demanantes ubicados en: C.A.B.A., PCIA. DE BUENOS AIRES, SANTA FE Y ENTRE RÍOS
Nombre y Apellido del responsable
Empresa
Planta
Nemotécnico Agente
Fecha del Corte
Hora del Corte
Potencia registrada al momento del evento |  |  |  |  | MW
Relé | Escalón | Frec/Pend | Porcentaje Mínimo de Corte | Potencia Cortada [MW] | Hora Autorizada Reposición carga (hh:mm) | Hora Reposición Efectiva carga (hh:mm)
Absoluto | 1 | 49,0 Hz | 3%
| 2 | 48,9 Hz | 4%
| 3 | 48,8 Hz | 6%
| 4 | 48,7 Hz | 6.5%
| 5 | 48,6 Hz | 9%
| 6 | 48,5 Hz | 8.5%
| 7 | 48,4 Hz | 5%
Derivado | 1,2,3 | -0,6 Hz/seg | 13%
| 4.5 | -0,9 Hz/seg | 15.5%
Restablecimiento | 7 -15seg- | 49,2 Hz | 5%
| 6 -17seg- | 49,2 Hz | 4%
| 6 -19seg- | 49,2 Hz | 4.5%
Absoluto (Seguridad) | 8 | 48,3 Hz | 10%
Restablecimiento (Seguridad) | 8 -8seg- | 48,7 Hz | 10%
Servicio de Reserva instantánea (SRI) |  | 49,4 Hz | MW ofertados
|  | 49,3 Hz | 10%
Observaciones:

## RESTO DEL PAIS
Demanantes ubicados en TODO EL PAIS MENOS: C.A.B.A., Pcia. de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos
Nombre y Apellido del responsable
Empresa
Planta
Nemotécnico Agente
Fecha del Corte
Hora del Corte
Potencia registrada al momento del evento |  |  |  |  | MW
Relé | Escalón | Frec/Pend | Porcentaje Mínimo de Corte | Potencia Cortada [MW] | Hora Autorizada Reposición carga (hh:mm) | Hora Reposición Efectiva carga (hh:mm)
Absoluto | 1 | 49,0 Hz | 3%
| 2 | 48,9 Hz | 4%
| 3 | 48,8 Hz | 6%
| 4 | 48,7 Hz | 6.5%
| 5 | 48,6 Hz | 9%
| 6 | 48,5 Hz | 8.5%
| 7 | 48,4 Hz | 5%
Decremental | 6 | -0,6 Hz/seg | 8.5%
| 7 | -0,9 Hz/seg | 5%
Restablecimiento | 7 -15seg- | 49,2 Hz | 5%
| 6 -17seg- | 49,2 Hz | 4%
| 6 -19seg- | 49,2 Hz | 4.5%
Absoluto (Seguridad) | 8 | 48,3 Hz | 10%
Restablecimiento (Seguridad) | 8 -8seg- | 48,7 Hz | 10%
Servicio de Reserva instantánea (SRI) |  | 49,4 Hz | MW ofertados
|  | 49,3 Hz | 10%
Observaciones: